## Sheet1
| No. of Fans | HP/motor | Volts | Amps (FLA) | Amps (Peak) | Phase | Hour/Month | Rate ($/KWH) | KVA | KW (from KVA) | KWH | Monthly Cost
6-ft fan # 1 | 1 | 700 | 4160 | 87 | - | 3 | 12 | 0.06105 | 626.8638 | 565.4312 | 6785.1741 | 430.3349
6-ft fan # 2 | 1 | 700 | 4160 | 87 | - | 3 | 12 | 0.06105 | 626.8638 | 565.4312 | 6785.1741 | 430.3349
6-ft fan # 3 | 1 | 700 | 4160 | 87 | - | 3 | 12 | 0.06105 | 626.8638 | 565.4312 | 6785.1741 | 430.3349
6-ft fan # 4 | 1 | 700 | 4160 | 87 | - | 3 | 12 | 0.06105 | 626.8638 | 565.4312 | 6785.1741 | 430.3349
6-ft fan # 5 | 1 | 700 | 4160 | 87 | - | 3 | 12 | 0.06105 | 626.8638 | 565.4312 | 6785.1741 | 430.3349
6-ft fan # 6 | 1 | 700 | 4160 | 87 | - | 3 | 12 | 0.06105 | 626.8638 | 565.4312 | 6785.1741 | 430.3349
6-ft fan # 7 | 1 | 700 | 4160 | 87 | - | 3 | 12 | 0.06105 | 626.8638 | 565.4312 | 6785.1741 | 430.3349
6-ft fan # 8 | 1 | 700 | 4160 | 87 | - | 3 | 12 | 0.06105 | 626.8638 | 565.4312 | 6785.1741 | 430.3349
6-ft fan # 9 | 1 | 700 | 4160 | 87 | - | 3 | 12 | 0.06105 | 626.8638 | 565.4312 | 6785.1741 | 430.3349
6-ft fan # 10 | 1 | 700 | 4160 | 87 | - | 3 | 12 | 0.06105 | 626.8638 | 565.4312 | 6785.1741 | 430.3349
6-ft fan # 11 | 1 | 700 | 4160 | 87 | - | 3 | 12 | 0.06105 | 626.8638 | 565.4312 | 6785.1741 | 430.3349
6-ft fan # 12 | 1 | 700 | 4160 | 87 | 130.5 | 3 | 12 | 0.06105 | 940.2957 | 848.1468 | 10177.7611 | 637.4523
[8 empty] | Total | 7835.7979 | 7067.8897 | 84814.676 | 5371.136
Note: MVA (Three Phase Resistive Load) = Motors*Amps*Voltage*1.73
| Service Factor | 1.15
| Power Factor | 90.2 | (at full load)
| HP | 700 | (does not change at start-up)
| Note: | Two Variable Frequency Drives (VFDs) will run the 12 motors; each VFD running 6 motors.